## Sheet1
wejscie | wielkosc_mierzona | 1V odpowiada X jednostkom | jednostka | opis
XT_UAIN_00 | temperatura na ssaniu | 10 | °C | 0-10V = 0-100 stopni Celsiusza
XT_UAIN_01 | temperatura na tłoczeniu | 10 | °C | 0-10V = 0-100 stopni Celsiusza
XT_UAIN_02 | ciśnienie na ssaniu | 250 | Pa | 0-10V = 0-2500 Pa
XT_UAIN_03 | przepływ |  | m/s
XT_UAIN_04 | pobór prądu | 4 | A | 0-5V = 0-20A
XT_UAIN_05 | prędkość obrotowa | 9.1667 | Hz | 0-6V = 0-55Hz
XT_UAIN_06 | wilgotność/ ciśnienie tłoczenia | 250 | %/Pa | 0-10V = 0-2500 Pa